## Slide 1
2027년 기계분야 설비관리 추진계획
1
선제적 설비관리를 통한 발전설비 신뢰도 제고
추진배경
• CEO 경영방침 『가치창출』 : 설비 신뢰도 확보를 통한 안정적 수익 창출
• 유연운전 심화(기동·정지 빈번)로 열피로 누적 및 취약설비 손상 빈도 증가
□ (고장예방) '26년 고장이력 기반 취약설비 선제정비로 불시정지 Zero 실현
현황 및 문제점 | '27년 추진 계획 | 기대 효과
• 가스터빈 연소가스 온도 불균형 ('26년 3·4월 출력감발 2회) | • 스트레이너 이격거리 확보·재질 개선 • TC 위치 근접화, 점검주기 6,000→3,000 EOH | • 강제 출력감발 0건 달성 • 연소온도 편차 최소화
• ST #2 작동유 축압기 손상에 따른 기동실패 발생('26.05) | • 축압기 N₂ 압력 상시감시(28Bar) • GT·ST·HRSG 축압기 전수점검 정례화 | • 유압계통 기인 기동실패 예방 • 주요자재 보유현황 확보
• HRSG HRH 배관 용접부 감육 및 Crack 반복 발생 | • 배관 Sch 상향(40→60) 교체 확대 • 배관지지장치 정비 전 호기 확대 | • 증기계통 파급손상 예방 • 배관하중 불균형 해소
• 노후 해수냉각수 배관 코팅 손상 (1CC 장기사용) | • 1CC CWP 해수배관 코팅·희생금속 교체 • #1 Block 부식배관 외부코팅 | • 배관 건전성으로 용량요금 보전 • 중간정비·기회비용 최소화
□ (정비품질) 회전기기·유체계통 정비기준 체계화로 정비품질 상향 평준화
○ (베어링) ST #1~3 BRG·Oil Deflector 전문기업 반출정비 정례화 및 정비기준 수립
    • '26년 성과 확대 : BRG 평균온도 14℃ 감소(99→85℃), TC 온도편차 31℃ 감소(42→11℃)
○ (윤활유) 복합발전 윤활유 정유기 관리기준 시행 및 오염도 정밀분석 연 2회 의무화
    • GT 윤활유 정유기 지속운전, 작동유(Diverter Damper) 물분리도 상시 관리
○ (공기압축기) IAC 최적 운영방안 정착 — 상시 2대 운전 및 DCS 부하운전 상태 감시
    • IAC #A~C 계획예방정비(EOH 4,380 도래 전) 시행으로 최적 운전상태 상시 유지
□ (계절대비) 계절변화·피크기간 대비 취약설비 일제점검으로 비계획정지 예방
구 분 | 주요 추진 계획 | 비 고
① 해빙기(2월) | 복수기 튜브·내부점검, WTR Box Plugging 점검, ST BRG 현장정비 | 타 사유 정지기간 활용
② 하절기(6월) | CCW H/E Tube Cleaning, HP BFP Bearing 교체, Coarse Screen 교체 | 복수기 진공도 저하 예방
③ 피크 전(10~11월) | HRSG #1~6 Tube Leak Test 및 취약부 보강, 연돌 STM 누설 감시 | 용량요금 손실 예방
2
설비 효율적 운영을 통한 정비비 절감 및 재무성과 창출
추진배경
• CEO 경영방침 『가치창출』 : 경영효율성 제고를 통한 수익 창출 및 정비품질 개선
• '26년 정비비 절감 9.5억원 달성 → '27년 12억원 이상으로 확대 필요
□ (자재효율) 핵심자재 공동운영 확대를 통한 예비품 운영 효율화 (연 5억원 절감)
('26년) 공동운영 착수
• 핵심자재 597종 선정
• 공동운영 자재 34종 확정
('27년) 대상 확대
• 공동운영 자재 34→60종
• GT MOP 외 ST·HRSG 확대
('27년) 성과 창출
• 연평균 5억원 예산절감
• 구매·수의계약 건수 감소
○ (산출근거) 핵심자재 평균단가 5천만원 × 미구매 10종(보령 5종, 인천 5종) = 연 5억원
○ (예비품) GT 예비 Rotor 건전성 확보 정비 시행 → 신규 구매비용 88억원 절감 효과 유지
○ (호환활용) 타 모델 예비품 활용 표준절차 수립 — Pump(EWV-150D) 사례 전 회전기기 확대
- 1 -

## Slide 2
□ (원가절감) 국산화 개발 및 기회정비 활용으로 정비비·기회손실 동시 절감
절감 항목 | '26년 실적 | '27년 추진 계획 및 목표
HRSG HP BP CV 국산화 | 1.70억원 | 1CC 적용 완료 및 2·3CC 확대(조달기간 6개월 단축)
가스밸브 내부부품 국산화 | 1.20억원 | 고경도(Shore A 90) AED O-Ring 전 호기 확대 적용
Barring Device 국산화 | 0.33억원 | Shot Peening 시제품 실증 및 반복피로시험 완료
HRSG Tube Leak 기회정비 | 5.66억원 | 타 사유 계획정지 기간 활용 정비 연 2회 이상 시행
펌프 예비품 호환 활용 | 0.60억원 | 동일 유형 회전기기 호환 DB 구축 및 확대 적용
합 계 | 9.49억원 | '27년 목표 12.0억원 이상 (전년 대비 +26%)
3
안전 최우선 정비문화 정착 및 기술자립 역량 강화
추진배경
• CEO 경영방침 『행복동행』·『혁신도전』 : 안전한 일터 구현 및 혁신기술 활성화
• 설비 국산화·특허 확대에 따라 현장 개선기술의 자산화 체계 고도화 필요
□ (안전정비) 안전취약개소 정비를 통한 정비여건 향상 및 중대재해 Zero 실현
개선분야 | 주요 추진 계획 | 기대 효과
① 화재위험 | • 1단계 Enclosure 내부·NG 공급 Line 33개소(완료) • 2단계 #1~6 Enclosure 외부 40개소 ('27년 완료) | • NG 구역 화기작업 여건 확보 • 안전지적건수 해소
② 떨어짐·맞음 | • Gas Pre-Heater 보강, TBN Room 안전난간 설치 • Enclosure 내부 발끝막이판·낙하물 방지망 설치 | • 고소작업 재해 예방 • 정비 접근성 향상
③ 안전 4칙 | • ①위험성평가 ②작업허가 ③구역설정 ④전·후 감독 확인 • 부서 자체 TBM 매일 시행 및 합동 위험성평가 정착 | • 불안전행동 기인 재해 예방 • 안전문화 현장 정착
□ (기술자립) 국산화·연구개발·특허 발굴을 통한 기술자립 역량 확보
교 육
• 특허출원 사례 및 방법 교육
• 타 부서 협업 사례 공유
점 검 (월 1회)
• 특허출원 실적관리 및 독려
• 설비개선 시 특허가능성 검토
출 원
• 고장조치 노하우 발명과제화
• ('25년 7건 → '26년 14건)
구 분 | '26년 실적 | '27년 목표 및 추진 계획
특허 출원 | 14건 (사상 최다) | 16건 — 고장조치 노하우 발명과제 재정의 및 상시 검토
국산화 개발 | 3종 (CV·O-Ring·Spring) | 5종 — 주증기 밸브, GT 소모성 자재 등 외산 대체
연구개발 | 1건 (HRSG 신축이음관) | 금형·상세설계 확정, 자동화 용접 구축, 시제품 제작
4
'27년 추진목표 종합
구 분 | 핵심 지표 | '26년 실적 | '27년 목표
설비 신뢰도 | 강제 출력감발 / 불시정지 | 2건 / 0건 | 0건 (Zero 유지)
재무 성과 | 정비비·기회손실 절감액 | 9.49억원 | 12.0억원 이상
재무 성과 | 예비품 공동운영 절감액 | 5.0억원 | 5.0억원 이상
안전 관리 | 안전취약개소 개선 / 중대재해 | 33개소 / 0건 | 40개소 / 0건
기술 자립 | 특허 출원 | 14건 | 16건
기술 자립 | 국산화 개발 | 3종 | 5종
끝.
- 2 -